**Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности**

**Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору**

**За 6 месяцев 2019 года**

| **№ п/п** | **Описание нарушения обязательных требований** | **Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования** | **Ответственность за нарушение обязательных требований** | **Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая)** | **Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая)** | **Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта)** | **Кол-во выявленных нарушений за отчетный период** | **Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Федеральный государственный энергетический надзор, федеральный государственный контроль (надзор)****за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности****и федеральный государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений** |
| ***Часто встречающиеся нарушения в отношении генерирующих объектов, энергоустановок потребителей и объектов электросетевого хозяйства*** |
|  | Не назначено лицо, ответственное за электрохозяйство, для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок. | п.1.2.3. ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП РФ | низкая | легкая | пп. 4 | 102 | IV кв.2018 |
|  | Не разработана должностная инструкция лица, ответственного за электрохозяйство. | п. 1.2.6 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП РФ | низкая | легкая | пп. 4 | 40 | IV кв.2018 |
|  | Не представлен график планово-предупредительного ремонта электрооборудования (ППР). Результаты осмотров и ремонтов электрооборудования не оформляются документально. | п.1.2.6; 1.6.1 1.6.3; 2.7.10; 2.12.16; 2.12.17 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП РФ | низкая | легкая | пп. 4 | 70 | IV кв.2018 |
|  | Не проводятся профилактические испытания электрооборудования. | п. п.1.2.2; 2.12.17;2.2.38 (приложение № 3) ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | средняя | пп. 4 | 50 | IV кв.2018 |
|  | Не укомплектованы электроустановки испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами. | п. п. 1.2.2; 1.7.7 ПТЭЭП; п. 1.4 ПОТЭУ | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | средняя | пп. 4 | 30 | IV кв.2018 |
|  | Не проведены испытания на максимальную температуру теплоносителя. | ПТЭ ТЭУП. 6.2.32 | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 4 | 12 | IV кв.2018 |
|  | Не проведены испытания на определение тепловых и гидравлических потерь. | ПТЭ ТЭУп. 6.2.32 | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 4 | 12 | IV кв.2018 |
|  | Строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок не подвергаются техническому освидетельствованию специализированной организацией 1 раз в пять лет. | ПТЭ ТЭУп. 3.3.9 | ст. 9.11 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | пп. 4 | 10 | IV кв.2018 |
|  | Не производится инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовой трубы с привлечением специализированной организации – один раз в 3 года в период летнего отключения котлов. | ПТЭ ТЭУп. 3.3.14. | ст. 9.11 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | пп. 4 | 4 | IV кв.2018 |
|  | Не разработано техническое решение и технологическая схема по проведению консервации оборудования тепловых энергоустановок. | ПТЭ ТЭУ п. 2.7.16. | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 4 | 4 | IV кв.2018 |
|  | Не производятся периодические шурфовки на тепловой сети. | ПТЭ ТЭУ  п. 6.2.34. | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 4 | 5 | IV кв.2018 |
|  | Отсутствует список лиц неэлектротехнического персонала, которым требуется 1я группа допуска по электробезопасности.  | п. 1.4.4 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП РФ | низкая | легкая | пп. 4 | 18 | IVкв. 2018 |
|  | Электротехнический и электротехнологический персонал не прошел проверку знаний на соответствующую группу допуска по электробезопасности. | п. 1.2.1 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП РФ | низкая | легкая | пп. 4 | 11 | IVкв. 2018 |
|  | Штат не укомплектован квалифицированным электротехническим персоналом или не заключен договор на обслуживание со специализированной организацией.  | п. 1.2.1 ПТЭЭП | ст. 9.11 КоАП РФ | высокая | средней тяжести | пп. 4 | 5 | IVкв. 2018 |
|  | Отсутствует тепловая изоляция теплового пункта. | ПТЭТЭ | ст. 9.11 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | пп. 4 | 2 | II кв. 2019 |
|  | Не выполнены программа и графики противоаварийных, противопожарных тренировок для персонала, обслуживающего тепловые сети, работников АДС. | п. 2.3.44., п. 2.3.48 ПТЭ ТЭ | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 5 | 20 | II кв. 2019 |
|  | Не проведена настройка и регулировка предохранительных клапанов котлов котельной | п. 5.3.25; 5.3.66- ПТЭ ТЭ | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 5 | 20 | II кв. 2019 |
|  | Отсутствует второй независимый источник электропитания.  | пункт 8.1, 16 СП 89.13330.2012 Свод правил. Котельные установки. Актуал. редакция СНиП II-35-76 | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 4 | 10 | II кв. 2019 |
|  | Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.). | п. 2.8.1 ПТЭ ТЭ | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп. 5 | 12 | II кв. 2019 |
|  | Отсутствует документ о техническом освидетельствовании трубопроводов тепловых сетей. | п. 2.6.3 ПТЭ ТЭ | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп.4 | 20 | II кв. 2019 |
|  | Не проведены испытания тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя. Отсутствует программа испытаний тепловых сетей. | п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ | ст. 9.11 КоАП РФ | средняя | Средней тяжести | пп.5 | 20 | II кв. 2019 |
|  | Отсутствует или повреждено антикоррозийное покрытие. | п. 3.1.46 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | средняя | средняя | пп.4 | 100 | IV кв. 2018 |
|  | Отсутствует или находится в неработоспособном состоянии системы освещения. | п. 5.12.1,5.12.11, 5.12.12 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | малая | малая | пп.4 | 100 | IV кв. 2018 |
|  | Высолы на поверхности и следы продуктов выщелачивание бетона и его поверхностей. | п. 3.1.1 ПТЭЭСиС | ст. 9.2 КоАП РФ | средняя | средняя | пп.4 | 100 | IV кв. 2018 |
| **Федеральный государственный строительный надзор (за исключением вопросов федерального государственного строительного надзора в области использования атомной энергии) и федеральный государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства** |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах федерального государственного строительного надзора*** |
|  | Строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство. | ч. 2 ст. 51 ГрК РФ | ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ | низкая | тяжелая | пп.4 | 7 | I кв. 2018 |
|  | Нарушен срок направления в (территориальное управление Ростехнадзора) извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства. | ч. 5 ст. 52 ГрК РФ | ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ | низкая | легкая | пп.5 | 3 | I кв. 2018 |
|  | Допущена эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию. | ч. 1 ст. 55 ГрК РФ | ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ | высокая | тяжелая | пп.4 | 37 | I кв. 2018 |
|  | Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. | ч. 1, ч. 3.4 ст. 49 ГрК РФ | ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | высокая | пп.4 | 1 | I кв. 2018 |
|  | Общий и специальные журналы работ не зарегистрированы в органе государственного строительного надзора. | ч. 9 ст. 52 ГрК РФ,пункт 4 РД-11-05-2007 | ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ | низкая | легкая | пп.5 | 98 | I кв. 2018 |
|  | Строительство осуществляется с отклонением от требований проектной документации. | ч. 6 ст. 51 ГрК РФ | ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ | Высокая | тяжелая | пп.4 | 83 | I кв. 2018 |
| **Федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности** |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения горных работ*** |
|  | Не проведена экспертиза промышленной безопасности техническим устройствам находящимся в эксплуатации по истечении срока службы, установленного производителем. | п. 2 ст. 7, п. 1 и 2 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116 ФЗ;п. 56, 57 ФНП № 599;п. 6 ФНП № 538 | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп. 4 | 2 | I кв. 2018 |
|  | Общее количество самоспасателей не превышает на 10% число работников, занятых на подземных работах. | п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116 ФЗ;п. 66 ФНП № 599. | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп. 4 | 3 | I кв. 2019 |
|  | Организация не представила до 01.04.2019 в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области промышленной безопасности, информацию, содержащую сведения о составе, масштабе, местах и характере выделения газов. | п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116 ФЗ;п. 16, 167 ФНП № 599 | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп. 4 | 3 | I кв. 2019 |
|  | Не подтверждено соответствие применяемым технологиям сварки имеющегося сварочного оборудования. | п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116 ФЗ;п. 16, 175 ФНП № 599. | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп. 4 | 2 | I кв. 2019 |
|  | Не проводится не реже одного раза в год проверка износа рельсов и контактного провода. | п. 1 и 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 286 ФНП № 599. | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп. 4 | 4 | I кв. 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах ведения взрывных работ*** |
|  | Неисправность средств пожаротушения в местах хранения и производства ВМ. | п.478. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390.ст.1, ст.4, ст.5, ст.6, ст.106 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.55,141 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 | ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ | высокая | тяжелая | пп.4 | 3 | I кв. 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах металлургических производств*** |
|  | При обслуживании и проведении ремонтных работ технических устройств персонал, работающий в среде, где возможно появление опасных веществ в воздухе рабочей зоны, не обеспечен индивидуальными газоанализаторами, а также не установлены стационарные газоанализаторы. | п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 324 ФНП № 656. | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | пп.4 | 2 | I кв. 2019 |
|  | Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений превышает ПДК. | п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 1848 ФНП № 656 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Средняя | Средняя | пп.4 | 2 | I кв. 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения при производстве маркшейдерских работ*** |
|  | Маркшейдерской службой не контролируется соответствие фактической ширины внутрикарьерной дороги проектной.  | п. 49 Правил охраны недр, утв. пост. Госгортехнадзора России от 06.06.2003г. № 71; п. 11 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр, утв. пост. Госгортехнадзора России от 22.05.2001г. № 18 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | пп.4 | 17 | I кв. 2019 |
|  | Нарушение требований по производству маркшейдерских работ при ведении работ в опасных зонах. | п. 86 ФНП № 488;п. 12 Положения о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр, утв. пост. Госгортехнадзора России от 22.05.2001г. № 18 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжелая | пп.4 | 19 | I кв. 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах котлонадзора и подъёмных сооружениях*** |
|  | Допускается эксплуатация технических устройств в отсутствие проведенной экспертизы промышленной безопасности. Срок эксплуатации оборудования более 20 лет.  | п.2 ст.7, п.1 ст.9, п. 5 ст.13 Федерального закона №116-ФЗ;п.6 ФНП №538подп. «а, «н» п. 218, п. 408, подп. «б», «в» п. 411 ФНП ОРПД | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкая | пп.4 | 37 | II кв. 2019 |
|  | Для целей регистрации в государственном реестре опасного производственного объекта представлены не достоверные сведения, характеризующие ОПО. | п. 5 статьи 2, статья 9 Федерального закона № 116-ФЗ;пункты 7, 8 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.11.2016 № 495 | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Низкая | Легкая | пп.6 | 6 | I кв. 2018 |
|  | В течение срока службы не проводился капитальный ремонт крана. Не проведен капитально - восстановительный ремонт. | ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 85 ФНП № 533 | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней | пп.4 | 5 | IV квартал 2017 |
|  | Члены аттестационной комиссии не аттестованы по вопросам промышленной безопасности. | ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;п. 4 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 года № 37.  | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней | пп.4 | 6 | IV квартал 2017 |
|  | Отсутствуют инструкции (руководство) по эксплуатации завода изготовителя. | ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 255 з) ФНП № 533 | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней | пп. 6 | 40 | IV квартал 2017 |
|  | Ввод в эксплуатацию оборудования с нарушением требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. | Федеральный закон № 116-ФЗ | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп.4 | 43 | IV квартал 2017 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на взрывопожароопасных объектах хранения и переработки растительного сырья*** |
|  | Не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств, фактический срок службы которых превышает двадцать лет. | п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 9, п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 6 ФНП № 538 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп.4 | 4 | IV квартал 2018 |
|  | Отсутствует кнопка аварийного останова электродвигателей норий и винтовых конвейеров с любого этажа элеватора. | п.465, р.2 ФНП №560 | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | средней тяжести | пп.4 | 5 | II квартал 2019 |
|  | Не оснащены датчиками подпора нории. | пп.46 ФНП №560 | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | средней тяжести | пп.4 | 9 | II квартал 2019 |
|  | Не разработаны технологический регламент и технологические схемы производственных процессов на элеваторе. | п.8, п.9 ФНП №560 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | пп.5 | 4 | II квартал 2019 |
|  | Отсутствует кнопка аварийного останова электродвигателей норий и винтовых конвейеров с любого этажа элеватора. | п.465, р.2 ФНП №560 | ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | средней тяжести | пп.4 | 5 | II квартал 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения предприятий химического комплекса*** |
|  | Приборы контроля температуры в реакторах не промаркированы с нанесением соответствующих надписей, отражающих их функциональное назначение и регламентированные значения контролируемых параметров, установленных технологическим регламентом.  | п. 6.1.7. ФНП № 96 | ст. 9.1 КоАП РФ | низкая | легкая | пп.5 | 4 | II квартал 2019 |
|  | Не обеспечена готовность к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии, что выявляется в ходе проведения учебных тревог и проверочных мероприятий:- персонал не знает полностью своих действий по ПМЛА;- не прописаны действия нештатного аварийно-спасательного формирования;- не обеспечена постоянная готовность средств для ликвидации последствий аварий. | п. 1 и 2 ст. 9, п. 1 ст. 10 Федерального закона № 116 ФЗ;п. 25 ФНП № 559;п. 10 (подп. в, г, д) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 730 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | пп.4 | 3 | II квартал 2019 |
|  | Монтаж технологического оборудования произведен с отступлением от технической документации на ХОПО, требований технических регламентов.  | п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 13 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 40 ФНП № 559 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | пп.4 | 3 | II квартал 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах магистрального трубопроводного транспорта и подземного хранения газа*** |
|  | Допускаются провисы магистрального газопровода. | п. 1, 2 ст. 9, Федерального закона № 116-ФЗ;п. 71 ФНП № 520 | ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | пп.4 | 3 | II квартал 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах газораспределения и газопотребления*** |
|  | Не направлен в Енисейское управление Ростехнадзора график аттестации по вопросам безопасности. | п.п. 1, 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 19 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по технологическому, экологическому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37 | ст. 9.1 КоАП РФ | низкая | легкая | пп.4 | 4 | II квартал 2019 |
|  | Не соблюдаются требования ФНП по ведению эксплуатационной документации. | ФНП № 116 | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Низкая | Легкая | пп.4 | 5 | II квартал 2019 |
|  | Не соблюдаются сроки проведения технического обслуживания и ремонта оборудования в соответствии с требованиями ФНП. | ФНП № 116 | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Средняя | Средней тяжести | пп.4 | 3 | II квартал 2019 |
|  | Технические устройства эксплуатируются на опасных производственных объектах без положительного заключения экспертизы промышленной безопасности..  | ст. ст. 7, 9 Федерального закона № 116-ФЗ | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | Высокая | Тяжкие | пп.4 | 6 | I кв. 2019 |
|  | Не переработаны инструкции на безопасное проведение газоопасных и огневых работ в связи с вступлением в действие Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.11.2017г. № 485. | п.1.7. ФНП № 485 | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ | низкая | легкая | пп.4 | 5 | II квартал 2019 |
|  | Не отражены в эксплуатационном журнале сведения о режиме работы, количестве отработанного времени насосов, а также неполадках в работе. | п.214 ФНП № 559 | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ | низкая | легкая | пп.5 | 5 | II квартал 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтегазодобывающей промышленности*** |
|  | Допускаются нарушения требований утвержденного технологического регламента. | ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ; п. 1247 ФНП №101 | ч.1ст. 9.1 КоАП РФ | Высокая | Высокая | пп.4 | 6 | III кв. 2016 |
|  | Не обеспечена работоспособность (не завершены ПНР) средств аварийной сигнализации, контроля состояния воздушной среды в блоке или на площадке. | пункт 12, 391, 395, 549 ФНП № 101 | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | высокая | пп.4 | 3 | III кв. 2016 |
|  | Не обеспечен контроль давления на узлах задвижек (не исправные манометры, не установлены манометры, не работают дистанционные датчики.)  | п. 59 ФНП № 515 | ч.1ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средняя | пп.4 | 3 | III кв. 2018 |
| ***Часто встречающиеся нарушения на объектах нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности и объектах нефтепродуктообеспечения*** |
|  | Ведение технологического процесса осуществлялось с нарушением требований Технологического регламента на производство продукции.  | п. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;п. 2.5 ФНП № 96. | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | пп.4 | 10 | II квартал 2019 |
|  | Не разработана инструкция по безопасному ведению работ повышенной опасности для каждого технологического объекта. | п. 11.3. ФНП № 96;п.5.3. ФНП № 125. | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ | средняя | средней тяжести | пп.4 | 3 | II квартал 2019 |
|  | На теплообменниках не вывешены таблички с указанием:- номера оборудования (по системе нумерации, принятой эксплуатирующей организацией);- разрешенных параметров (давление, температура рабочей среды);- даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) котлов и сосудов, наружного осмотра (НО) трубопроводов;- даты истечения срока службы, установленного изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности). | п.п. 1, 2 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ;пп. а, б, в, г п. 212 ФНП № 116 | ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ | низкая | легкая | пп.5; | 6 | II квартал 2019 |
| ***Часто встречающиеся нарушения в части надзора в угольной промышленности*** |
|  | В ящике ППЗ шахты отсутствует противопожарный ствол. | ст.9 Федерального закона №116-ФЗ; п. 475 ФНП №550 | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп.4 | 4 | II квартал 2019 |
|  | На противопожарном отводе ПОТ шахты отсутствует гайка Богданова.  | ст.9 Федерального закона №116-ФЗ; п.473 ФНП №550 | ч.1 ст.9.1 КоАП РФ | высокая | тяжкая | пп.4 | 3 | II квартал 2019 |
|  | На отвале не выполняются Мероприятия по профилактике и тушению пожаров в части укладки горной массы с содержанием угля в отвал послойно по всей площади, отведенной под размещение с изоляцией инертными породами, планировки горной массы бульдозером слоем не более 0,5 м, с уплотнением каждого слоя автосамосвалами и увлажнения водой. | п.179. ФНП № 488 | ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ | высокая | тяжелая | пп.4 | 3 | II квартал 2019 |